## survey
type | name | label::Français (fr) | hint::Français (fr) | required | calculation | appearance | parameters | relevant | default | constraint_message | guidance_hint
start | start
end | end
today | today
username | username
phonenumber | phonenumber
integer | Numero_ordre | Numero ordre |  | true
calculate | C1 |  |  | true | pulldata('Thies','nom','code_key',${Numero_ordre})
calculate | C3 |  |  | true | pulldata('Thies','telephone','code_key',${Numero_ordre})
calculate | C2 |  |  | true | pulldata('Thies','latitude','code_key',${Numero_ordre})
calculate | C4 |  |  | false | pulldata('Thies','longitude','code_key',${Numero_ordre})
calculate | C5 |  |  | false | pulldata('Thies','region','code_key',${Numero_ordre})
begin_group | TYPE_DE_VISITE | Menage |  | false |  | field-list
text | nom_key | Prénom et Nom |  | true | ${C1}
text | telephone_key | Telephone |  | true | ${C3}
text | latitude_key | Latitude |  | true | ${C2} | numbers
text | longitude_key | Longitude |  | true | ${C4}
text | region_key | Region |  | true | ${C5}
geopoint | LOCALISATION_CLIENT | GPS du Ménage | Prendre un peu de temps pour marquer les coordonnées GPS du ménage | true
select_one roles | role | Votre Role |  | true |  | likert | randomize=true
end_group
begin_group | group_ed3yt17 | 👷PREPARATEUR KIT
integer | Nombre_de_KIT_pr_par | Nombre de KIT préparé | Nombre de coffret précablé = nombre des autres accessoire (piquet, barette, lampe, douille...) | false
integer | Nombre_de_KIT_Charg_pour_livraison | Nombre de KIT Chargé pour livraison | Exemple: 100 kit complet pour 100 ménages | false
end_group
begin_group | group_wu8kv54 | 👷LIVREUR |  | false |  |  |  | ${role} = 'livreur'
note | note_Livreur | ÉTAPE 1/4: LIVREUR |  | false
select_one cj3rh91 | Situation_du_M_nage | Situation du Ménage |  | false
select_multiple pr4rq21 | justificatif | justificatif |  | false |  |  |  | ${Situation_du_M_nage} = 'menage_non_eligible'
begin_group | group_sy9vj14 | formulaire |  | false |  |  |  | ${Situation_du_M_nage} = 'menage_eligible'
integer | Longueur_Cable_2_5mm_Int_rieure | Longueur Cable 2,5mm² Intérieure |  | true |  |  |  | ${Situation_du_M_nage} = 'menage_eligible'
integer | Longueur_Cable_1_5mm_Int_rieure | Longueur Cable 1,5mm² Intérieure |  | true |  |  |  | ${Situation_du_M_nage} = 'menage_eligible'
integer | Longueur_Tranch_e_Cable_arm_4mm | Longueur Tranchée (Cable armé 4mm²) |  | true |  |  |  | ${Situation_du_M_nage} = 'menage_eligible'
integer | Longueur_Tranch_e_C_ble_arm_1_5mm | Longueur Tranchée Câble armé 1,5mm²) |  | true |  |  |  | ${Situation_du_M_nage} = 'menage_eligible'
acknowledge | Je_confirme_la_remis_u_materiel_au_m_nage | Je confirme la remise du materiel au ménage |  | true |  |  |  | ${Situation_du_M_nage} = 'menage_eligible'
acknowledge | Je_confirme_le_marqu_osition_des_coffrets | Je confirme le marquage de la position du Mur et position des coffrets | Approbation du livreur | true |  |  |  | ${Situation_du_M_nage} = 'menage_eligible'
select_one pg7bi79 | New_Question | New Question |  | false
acknowledge | Je_confirme_le_marqu_s_coffret_lectrique | Je confirme le marquage de l'emplacement des coffret électrique | Approbation du livreur | true |  |  |  | ${Situation_du_M_nage} = 'menage_eligible'
image | Photo | Photo |  | false |  |  | max-pixels=1024
end_group
end_group
begin_group | etape_macon | 👷 ÉTAPE MAÇON - RÉALISATION DU MUR |  | false |  | field-list |  | ${role} = 'macon'
note | note_macon_1 | ÉTAPE 2/4: RÉALISATION DU MUR |  | false
select_one kit_disponible | kit_disponible_macon | Le kit est-il disponible et complet ? |  | true |  |  |  | ${role} = 'macon'
select_multiple problemes_kit_macon | problemes_kit_macon | POURQUOI? | Si kit non disponible, préciser le(s) problème(s) | false |  |  |  | ${kit_disponible_macon} and ${kit_disponible_macon} = 'non'
select_one type_mur | type_mur_realise_macon | Type de Mur | Type de Mur réalisé | true |  |  |  | ${kit_disponible_macon} and ${kit_disponible_macon} = 'oui'
select_multiple problemes_travail_macon | problemes_travail_macon | PROBLEME | Problèmes rencontrés lors de la réalisation | false |  |  |  | ${kit_disponible_macon} and ${kit_disponible_macon} = 'oui'
acknowledge | validation_macon_final | ✅ Je valide que le mur est terminé et conforme |  | true |  |  |  | ${kit_disponible_macon} and ${kit_disponible_macon} = 'oui' and ${type_mur_realise_macon} != ''
end_group
begin_group | etape_reseau | 🔌 ÉTAPE RÉSEAU - BRANCHEMENT |  | false |  | field-list |  | ${role} = 'reseau'
note | note_reseau_1 | ÉTAPE 3/4: BRANCHEMENT | -Vérification du travail du maçon et Confirmation travaux branchement | false
select_one verification_mur | verification_mur_reseau | Le mur est-il réalisé et conforme ? |  | true |  |  |  | ${role} = 'reseau'
select_multiple problemes_mur_reseau | problemes_mur_reseau | Problèmes avec le mur | (À signaler) | true |  |  |  | ${verification_mur_reseau} and ${verification_mur_reseau} = 'non'
select_one etat_branchement | etat_branchement_reseau | État du branchement | Est-ce que le branchement est tiré et finalisé (cable jusqu'au coffret compteur ? | true |  |  |  | ${verification_mur_reseau} and ${verification_mur_reseau} = 'oui'
select_multiple problemes_branchement_reseau | problemes_branchement_reseau | Problèmes lors du branchement |  | false |  |  |  | ${etat_branchement_reseau} and ${etat_branchement_reseau} = 'probleme'
acknowledge | validation_reseau_final | ✅ Je valide que le branchement est terminé et conforme |  | true |  |  |  | ${verification_mur_reseau} and ${verification_mur_reseau} = 'oui' and ${etat_branchement_reseau} and ${etat_branchement_reseau} = 'termine'
end_group
begin_group | etape_interieur | 💡 ÉTAPE INTÉRIEUR - INSTALLATION |  | false |  | field-list |  | ${role} = 'interieur'
note | note_interieur_1 | ÉTAPE 4/4: INSTALLATION INTÉRIEURE | Vérification du branchement et Confirmation finalisation de l'instalaltion | false
select_one verification_branchement | verification_branchement_interieur | Le branchement est-il réalisé et conforme ? |  | true |  |  |  | ${role} = 'interieur'
select_multiple problemes_branchement_interieur | problemes_branchement_interieur | Problèmes avec le branchement | (À signaler) | false |  |  |  | ${verification_branchement_interieur} and ${verification_branchement_interieur} = 'non'
select_one etat_installation | etat_installation_interieur | État de l'installation intérieure réalisée |  | true |  |  |  | ${verification_branchement_interieur} and ${verification_branchement_interieur} = 'oui'
select_multiple problemes_installation_interieur | problemes_installation_interieur | Problèmes lors de l'installation intérieure |  | false |  |  |  | ${etat_installation_interieur} and ${etat_installation_interieur} = 'probleme'
acknowledge | validation_interieur_final | ✅ Je valide que l'installation intérieure est terminée et conforme |  | true |  |  |  | ${verification_branchement_interieur} and ${verification_branchement_interieur} = 'oui' and ${etat_installation_interieur} and ${etat_installation_interieur} = 'termine'
end_group
begin_group | etape_controleur | 🔍 ÉTAPE CONTRÔLEUR - VÉRIFICATION FINALE |  | false |  | field-list |  | ${role} = 'controleur'
select_one rr4dg37 | ETAT_DE_L_INSTALLATION | Controle préalable | de l'installation | true |  |  |  |  | randomize=false
select_multiple oo84j36 | controleurPROB | Quel est le probleme ? |  | true |  |  |  | ${ETAT_DE_L_INSTALLATION} = 'probleme_a_signaler'
select_one ga7rh54 | Phase_de_controle | Phase du contrôle | Première contrôle ou mise en conformité | true |  | minimal |  | ${ETAT_DE_L_INSTALLATION} = 'terminee' |  | Les éléments ne peuvent pas être sélectionnés plus d'une fois
begin_group | group_zw7xz94 | 👷Controle Branchement |  | false |  |  |  | ${ETAT_DE_L_INSTALLATION} = 'terminee'
select_one sv3tg34 | ETAT_BRANCHEMENT | ETAT DU BRANCHEMENT | Ensemble du réseau de branchement (Coffret + Potelet + Câble préassemblé + PVC + Accessoires) | true |  |  |  | ${ETAT_DE_L_INSTALLATION} = 'terminee' or ${ETAT_DE_L_INSTALLATION} = 'non_terminee'
select_multiple kx9fr02 | OBSERVATION | OBSERVATION??? | Qu'est ce qui n'est par encore fait sur le branchement? | true |  |  |  | ${ETAT_BRANCHEMENT} = 'non_termine'
begin_group | group_wr05k35 | Installation extérieure (Branchement) |  | false |  |  |  | ${ETAT_BRANCHEMENT} = 'realise'
select_one lo9ia24 | Position_du_branchement | Position et longueur du branchement sur le réseau | Vérifier la position du ménage (Position 1 /Position 2 /Position 3 / dépassement ?) | true
select_multiple la7vc77 | Observations_sur_la_ition_du_branchement | Observations sur la position du branchement |  | true |  |  |  | ${Position_du_branchement} = 'non_conforme'
select_one nk1mo89 | Hauteur_branchement | Hauteur branchement | minimum 4m ou 6m en fonction de l'emplacement | true
text | Observations | Observations | Hauteur de pose du potelet et du câble préassemblé? | true |  |  |  | ${Hauteur_branchement} = 'non_conforme' | La Hauteur du branchement est inférieure à la norme
select_one nk1mo89 | Hauteur_coffret | Hauteur du coffret | Doit être placé entre 1,20m Mini et 1,60m Maxi (Hublot - Sol) | true
text | Observations_001 | Observations | Anomalie sur hauteur coffret compteur? | true |  |  |  | ${Hauteur_coffret} = 'non_conforme' | Coffret placé à l'extérieur des deux limites fixées 1,20m Mini ET 1,60m Maxi
select_one ur9iq73 | Etat_du_coupe_circuit | Etat du coupe circuit? | Calibre 16 ou 25A / Fixation / Etat | false
select_multiple rz78v01 | OBSERVATION_001 | OBSERVATION??? | Calibre 16 ou 25A / Fixation / Etat | true |  |  |  | ${Etat_du_coupe_circuit} = 'nc'
select_one nk1mo89 | Continuit_PVC | Isolation coffret et protection descente câble | Etat coffret / tube PVC et COUDES | true
select_multiple fv5uq33 | OBSERVATION_002 | OBSERVATION??? | Protection mécanique descente câble préassemblé | true |  |  |  | ${Continuit_PVC} = 'non_conforme'
select_one nk1mo89 | Mise_en_oeuvre | Mise en œuvre du Branchement | Connexion, esthétique, pose, emplacement... | true
select_multiple ey6uw71 | OBSERVATION_003 | OBSERVATION??? | Anomalies sur la mise en œuvre | true |  |  |  | ${Mise_en_oeuvre} = 'non_conforme'
image | _1_photo_anomalie_si_possible | 1 photo anomalie si existant | Prendre une photo d'anomalie | false |  |  |  |  | max-pixels=1024
end_group
end_group
begin_group | group_hx7ae46 | 👷Controle installation Intérieure |  | false |  |  |  | ${ETAT_DE_L_INSTALLATION} = 'terminee'
select_one el0wa18 | DISJONCTEUR_GENERAL_EN_TETE_D_ | DISJONCTEUR GENERAL EN TETE D'INSTALLATION | VERIFIER : la Conformité matériel/ la Mise en œuvre/ la Coupure générale/ le Calibre/ l'Emplacement du coffret | true
select_multiple zs4mw04 | OBSERVATIONS_ | OBSERVATIONS ??? | Anomalies sur Disjoncteur Général | true |  |  |  | ${DISJONCTEUR_GENERAL_EN_TETE_D_} = 'non_conforme'
select_one nr78z46 | TYPE_DE_DISJONCTEUR_GENERAL | TYPE DE DISJONCTEUR GENERAL | Disjoncteur Général Différentiel ou non différentiel? | true |  |  |  | ${DISJONCTEUR_GENERAL_EN_TETE_D_} = 'conforme'
select_one gk2qz88 | ENSEMBLE_DE_L_INSTALLATION_PRO | ENSEMBLE DE L'INSTALLATION PROTÉGÉ PAR DDR 30mA | modulaire 30mA placé sous le disjoncteur général? | true |  | quick |  |  | randomize=false
select_multiple py9cc56 | OBSERVATIONS__001 | OBSERVATIONS ??? | Protection 30mA | true |  |  |  | ${ENSEMBLE_DE_L_INSTALLATION_PRO} = 'non_conforme'
select_one nm4md59 | PROTECTION_L_ORIGINE_DE_CHAQ | PROTECTION À L'ORIGINE DE CHAQUE CIRCUIT (Modulaire et conducteur) | Calibre MAX : 20A pour section 2,5mm² et 16A pour section 1,5mm² | true |  | quick |  |  | randomize=false
select_multiple nr8tv95 | OBSERVATIONS_002 | OBSERVATIONS??? | Protection à l'origine : Quel est l'anomalie sur le circuit? | true |  |  |  | ${PROTECTION_L_ORIGINE_DE_CHAQ} = 'non_conforme'
select_one nm4md59 | S_PARATION_DES_CIRCUITS_Lumi_ | SÉPARATION DES CIRCUITS (Lumière et Prise) | Séparation Lumière et prise | true |  | quick |  |  | randomize=false |  | Circuit prise et lumière non séparé
text | OBSERVATIONS__002 | OBSERVATIONS ??? | Séparation des 2 circuits? | true |  |  |  | ${S_PARATION_DES_CIRCUITS_Lumi_} = 'non_conforme' | Circuits prise et lumière non séparés
note | PROTECTION_CONTACT_D_TOUTE_L_INSTALLATION | PROTECTION CONTACT DIRECT A VERIFIER SUR TOUTE L'INSTALLATION | Vérifier si des conducteurs nus sont visibles ou accessibles (Ame conducteurs) | false
select_one bm2rn03 | PROTECTION_CONTRE_LES_CONTACTS | PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS | Piece Nue Sous Tension (PNST) non accessible sur ( interrupteur, prise, câble...) | true
select_multiple ps4nb23 | OBSERVATIONS__003 | OBSERVATIONS ??? | Contact direct possible avec Pièce nue sous tension | true |  |  |  | ${PROTECTION_CONTRE_LES_CONTACTS} = 'non_conforme'
select_one nm4md59 | MISE_EN_OEUVRE_MAT_RIEL_ET_APP | MISE EN OEUVRE MATÉRIEL ET APPAREILLAGE (Coffret, Prise, Interrupteur, Boite, Câble...) | Section conducteurs/ Mode de pose/ Esthétique /Fixation /Emplacement | true |  | quick |  |  | randomize=false
select_multiple jm8qy41 | OBSERVATIONS__004 | OBSERVATIONS ??? | Mise en Œuvre matériel: Section conducteurs/ Mode de pose/ Esthétique /Fixation /Emplacement | true |  |  |  | ${MISE_EN_OEUVRE_MAT_RIEL_ET_APP} = 'non_conforme'
select_one nm4md59 | CONTINUITE_DE_LA_PROTECTION_ME | CONTINUITE DE LA PROTECTION MECANIQUE DES FILS CONDUCTEURS (Phase /neutre/Terre) | Les Fils Conducteurs sur les câbles ne doivent pas être visibles | true |  | quick |  |  | randomize=false
select_multiple vo5kj15 | OBSERVATIONS__005 | OBSERVATIONS ??? | Protection mécanique des fils conducteurs (Phase ,neutre, terre)? | true |  |  |  | ${CONTINUITE_DE_LA_PROTECTION_ME} = 'non_conforme'
note | RESEAU_DE_TERRE_A_VE_TOUTE_L_INSTALLATION | RESEAU DE TERRE A VERIFIER SUR TOUTE L'INSTALLATION |  | false
select_one nm4md59 | MISE_EN_UVRE_DU_R_SEAU_DE_TER | MISE EN ŒUVRE DU RÉSEAU DE TERRE et CONTINUITE | Barrette de terre /Piquet/Connexion/Couleur/section 6mm²/Emplacement, continuité, Protection mécanique | true |  | quick |  |  | randomize=false
select_multiple pi0xx78 | OBSERVATIONS__006 | OBSERVATIONS ??? | Sélectionner attentivement les anomalies trouver sur le Réseau de terre | true |  |  |  | ${MISE_EN_UVRE_DU_R_SEAU_DE_TER} = 'non_conforme'
select_one lk4xz51 | ETAT_DE_LA_BARRETTE_DE_TERRE | ETAT DE LA BARRETTE DE TERRE | Barette de terre Rouillée ou Conforme? | false
select_one nm4md59 | VALEUR_DE_LA_RESISTANCE_DE_TER | VALEUR DE LA RESISTANCE DE TERRE OU DE BOUCLE | La valeur de la résistance mesurée doit être inférieure à 1500 Ohm pour être conforme | true |  | quick |  |  | randomize=false
integer | OBSERVATIONS__007 | OBSERVATIONS ??? | Valeur de terre mesurée en Ohm? | true |  |  |  | ${VALEUR_DE_LA_RESISTANCE_DE_TER} = 'conforme'
end_group
acknowledge | validation_controleur_final | ✅ Je valide le contrôle et l'installation est conforme |  | true |  |  |  | ${ETAT_DE_L_INSTALLATION} = 'terminee'
end_group
text | notes_generales | Notes générales |  | true |  | multiline

## choices
list_name | name | label::Français (fr) | order
roles | livreur | 🛠️ Livreur
roles | macon | 👷 Maçon | 1
roles | reseau | 🔌 Équipe Réseau | 2
roles | interieur | 💡 Équipe Installateur | 3
roles | controleur | 🔍 Contrôleur | 4
roles | __pr_parateur | 👷 Préparateur
cj3rh91 | menage_eligible | Ménage éligible
cj3rh91 | menage_non_eligible | Ménage non éligible | 2
cj3rh91 | menage_injoignable | Ménage injoignable | 3
pr4rq21 | desistement_du_menage | Désistement du ménage/
pr4rq21 | probleme_technique_d_installation | Probleme technique d'installation/
pr4rq21 | maison_en_paille | Maison en paille/
pr4rq21 | probleme_de_fixation_coffret | Probleme de fixation coffret/
pg7bi79 | menage_sans_mur | Ménage sans Mur
pg7bi79 | menage_avec_mur | Ménage avec Mur
kit_disponible | oui | ✅ Oui - Kit maçon disponible | 1
kit_disponible | non | ❌ Non - Kit maçon non disponible | 2
problemes_kit_macon | pas_de_kit | ❌ Kit non livré/ | 1
problemes_kit_macon | kit_incomplet | ❌ Kit incomplet/ | 2
problemes_kit_macon | pas_de_potelet | ❌ Pas de potelet/ | 3
problemes_kit_macon | autres_problemes_kit | ❌ Autres problèmes/ | 4
type_mur | mur-standard | 🧱 Mur standard (2 poteaux) | 1
type_mur | mur_en_chemine | 🚪 Mur en forme de cheminée | 2
problemes_travail_macon | terrain_probleme | Problème avec le terrain/ | 1
problemes_travail_macon | meteo_probleme | Problème météo/ | 2
problemes_travail_macon | materiel_manquant | Matériel manquant/ | 3
problemes_travail_macon | autres_problemes_travail | Autres problèmes/ | 4
verification_mur | oui | ✅ Oui - Mur conforme | 1
verification_mur | non | ❌ Non - Mur non conforme | 2
problemes_mur_reseau | mur_non_realise | Mur non réalisé/ | 1
problemes_mur_reseau | mur_non_conforme | Mur non conforme/ | 2
problemes_mur_reseau | autre_probleme_mur | Autre problème avec le mur/ | 3
etat_branchement | termine | ✅ Branchement terminé | 1
etat_branchement | probleme | ❌ Problème lors du branchement | 2
problemes_branchement_reseau | pas_de_materiel_reseau | Pas de matériel disponible/ | 1
problemes_branchement_reseau | probleme_technique_reseau | Problème technique/ | 2
problemes_branchement_reseau | autres_problemes_reseau | Autres problèmes/ | 3
verification_branchement | oui | ✅ Oui - Branchement conforme | 1
verification_branchement | non | ❌ Non - Branchement non conforme | 2
problemes_branchement_interieur | branchement_non_realise | Branchement non réalisé/ | 1
problemes_branchement_interieur | branchement_non_conforme | Branchement non conforme/ | 2
problemes_branchement_interieur | autre_probleme_branchement | Autre problème avec le branchement/ | 3
etat_installation | termine | ✅ Installation terminée | 1
etat_installation | probleme | ❌ Problème lors de l'installation | 2
problemes_installation_interieur | pas_de_materiel_interieur | Pas de matériel disponible/ | 1
problemes_installation_interieur | probleme_technique_interieur | Problème technique/ | 2
problemes_installation_interieur | autres_problemes_interieur | Autres problèmes/ | 3
rr4dg37 | terminee | Terminée
rr4dg37 | non_terminee | Non terminée | 1
rr4dg37 | non_encore_instalee | Non encore installée | 2
rr4dg37 | probleme_a_signaler | ❌ Probleme à signaler | 4
oo84j36 | demande_extension | ❌ Demande une extension réseau/
oo84j36 | menage_ineligible2 | ❌ Ménage inéligible/ | 1
oo84j36 | menage_no_disponible | ❌ Ménage non disponible (injoignable)/ | 2
oo84j36 | confusio_de_menage | ❌ Confusion de ménage/ | 3
oo84j36 | __maison_inaccessible | ❌ Maison inaccessible/
ga7rh54 | visite_1 | Première Contrôle
ga7rh54 | visite_2 | Mise en conformité
ga7rh54 | visite_renouvelee | Visite renouvelée (sans objet)
sv3tg34 | realise | Réalisé
sv3tg34 | non_realise | Non encore réalisé
sv3tg34 | non_termine | Non terminé
kx9fr02 | coffret_compteur_non_encore_pos | Coffret compteur non encore posé/
kx9fr02 | potelet_non_encore_pos | Potelet non encore posé/
kx9fr02 | cable_preassemble_non_encore_tire | Câble préassemblé non encore tiré/
kx9fr02 | necessite_une_extension | Nécessite une Extension/
kx9fr02 | pas_de_pince_d_encrages | Pas de pince d'encrages/
kx9fr02 | pas_de_connecteurs | Pas de Connecteurs/
kx9fr02 | pas_de_queue_de_cochon | Pas de queue de cochon/
lo9ia24 | conforme | Conforme
lo9ia24 | non_conforme | Non conforme
la7vc77 | plus_de_2_positions__zone_urbaine | Le Branchement dépasse la position 2 (Zone Urbaine)/
la7vc77 | plus_de_3_positions__zone_rurale | Le Branchement dépasse la position 3 (Zone Rurale)/
la7vc77 | longueur_branchement_sup_rieure___40m__z | Longueur du branchement supérieure à 40m (Zone Urbaine)/
la7vc77 | longueur_branchement_sup_rieure___50m__z | Longueur du branchement supérieure à 50m (Zone Rurale)/
la7vc77 | necessite_une_extension | Nécessite une Extension/
nk1mo89 | conforme | C
nk1mo89 | non_conforme | NC | 1
ur9iq73 | c | C
ur9iq73 | nc | NC
rz78v01 | pas_de_coupe_circuit__cc | Pas de coupe circuit (CC)/
rz78v01 | coupe_circuit_deteriore | Coupe-circuit détérioré/
rz78v01 | calibre_fusible_superieur_25a | Calibre fusible Supérieur à 25A/
fv5uq33 | pas_de_tube_pvc | Pas de tube PVC/
fv5uq33 | protection_mecanique_non_assure_sur_tou | Protection mécanique non assurée sur toute la longueur (descente câble préassemblé)/
fv5uq33 | coffret_compteur_perce | Le Coffret compteur est percé/Troué/
ey6uw71 | mode_de_pose_non_conforme | Mode de pose non conforme (Installation Anarchique)/
ey6uw71 | potelet_trop_inclin | Potelet trop incliné du sens vertical/
ey6uw71 | pas_de_pince_d_encrage | Pas de pince d'encrage/
ey6uw71 | pas_de_queue_de_cochon | Pas de queue de cochon/
ey6uw71 | hauteur_coffret_compteur_trop_bas___inf_ | Hauteur Coffret compteur (Hublot - Sol) INFERIEURE à 1,20m /
ey6uw71 | le_c_ble_pr_assembl__est_jonctionn | Le Câble préassemblé est Jonctionné/
ey6uw71 | le_coffret_est_place_interieure_de | Le Coffret compteur est placé à l'intérieure de la limite de propriété de la maison/
ey6uw71 | hauteur_coffret_compteur__hublot___sol__ | Hauteur Coffret compteur (Hublot - Sol) Supérieur à 1,60m/
el0wa18 | conforme | Conforme
el0wa18 | non_conforme | Non conforme
zs4mw04 | absence_de_disjoncteur_general | Absence de disjoncteur Général/
zs4mw04 | disjoncteur_general_non_fix | Disjoncteur Général Non fixé/
zs4mw04 | disjoncteur_general_deterior | Disjoncteur Général détérioré/
zs4mw04 | disjoncteur_general_non_adapt | Disjoncteur Général non adapté/
zs4mw04 | emplacement_tgbt_non_adequate | Emplacement TGBT non adéquate/
nr78z46 | differentiel | Differentiel
nr78z46 | non_differentiel | Non differentiel
gk2qz88 | conforme | Conforme
gk2qz88 | non_conforme | Non Conforme
py9cc56 | differentiel_30ma_d_t_rior | Différentiel 30mA Détérioré/
py9cc56 | differentiel_30ma_mal_positionn | Différentiel 30mA mal positionné/ | 1
py9cc56 | pas_de_differentiel_30ma | Pas de différentiel 30mA/ | 2
nm4md59 | conforme | Conforme
nm4md59 | non_conforme | Non conforme
nr8tv95 | absence_de_modulaire_lumiere | Absence de modulaire LUMIERE (C10/C16)/
nr8tv95 | absence_de_modulaire_prise | Absence de modulaire PRISE( C10/C16/C20)/
nr8tv95 | calibre_modulaire_non_adapt | Calibre modulaire non adapté/
bm2rn03 | conforme | Conforme
bm2rn03 | non_conforme | Non conforme
ps4nb23 | boite_de_derivation_sans_couvercle | Boite de dérivation sans couvercle/
ps4nb23 | coffret_trou | Coffret Disjoncteur troué/ | 1
ps4nb23 | option_1 | PNST accessible sur Douille/ | 2
ps4nb23 | option_2 | PNST accessible sur Prise/ | 3
ps4nb23 | pnst_accessible_sur_c_ble | PNST accessible sur Câble/ | 4
ps4nb23 | pnst_accessible_sur_interrupteur | PNST accessible sur Interrupteur/ | 5
ps4nb23 | prise_sans_obturateur | Prise sans obturateur/ | 6
jm8qy41 | absence_de_douille | Absence de Douille/
jm8qy41 | absence_de_prise | Absence de Prise/ | 1
jm8qy41 | boite_de_d_rivation_mal_fix_e | Boite de dérivation mal fixée/ | 2
jm8qy41 | c_blage__lumi_re_interrupteur__mal_effec | Câblage (lumière/interrupteur) mal effectué/ | 3
jm8qy41 | c_blage___refaire_c_blage_prise_mal_effe | Câblage Prise mal effectué/ | 4
jm8qy41 | cable_1_5mm__jonctionn__par__pissure | Câble 1,5mm² Jonctionné par épissure/ | 5
jm8qy41 | cable_2_5mm__jonctionn__par__pissure | Câble 2,5mm² Jonctionné par épissure/ | 6
jm8qy41 | c_ble_arm__non_enterr | Câble d'alimentation mal enterré/ | 7
jm8qy41 | cable_d_alimentation_non_adapt | Câble d'alimentation non adapté pour être enterré/ | 8
jm8qy41 | cable_mal_fix | Câblage intérieur mal fixé sur parois/ | 9
jm8qy41 | coffret_disjoncteur___d_placer_en_lieu_c | Coffret disjoncteur à déplacer en lieu couvert / | 10
jm8qy41 | code_de_couleur__conducteur__non_respect | Code de couleur (conducteur) non respecté/ | 11
jm8qy41 | coffret_disjoncteur_mal_fix | Coffret disjoncteur mal fixé/ | 12
jm8qy41 | cable_d_alimentation_4mm__mal_fix | Câble d'alimentation 4mm² mal fixé sur parois/ | 13
jm8qy41 | c_blage_pass__en_a_rien | Câblage passé en aérien et non enterré/ | 14
jm8qy41 | d_faut_connexion_lumi_re | Défaut connexion lumière(mal câblé)/ | 15
jm8qy41 | douille___remplacer | Douille à remplacer (détériorée)/ | 16
jm8qy41 | douille_mal_fix | Douille mal fixé sur parois/ | 17
jm8qy41 | d_faut_connexion_prise__mal_c_bl | Défaut connexion Prise (mal câblé)/ | 18
jm8qy41 | interrupteur___d_placer_en_lieu_couvert_ | Interrupteur à déplacer en lieu couvert / | 19
jm8qy41 | interrupteur___remplacer | Interrupteur à remplacer (détérioré)/ | 20
jm8qy41 | interrupteur_mal_fix | Interrupteur mal fixé/ | 21
jm8qy41 | prise___remplacer | Prise à remplacer(détériorée)/ | 22
jm8qy41 | pas_de_boite_de_d_rivation | Pas de boite de dérivation/ | 23
jm8qy41 | prise_mal_fix_e | Prise mal fixée sur parois/ | 24
jm8qy41 | profondeur_tranch_e_non_ad_quate__minimu | Profondeur de la tranchée non adéquate (minimum 30cm à creuser)/ | 25
jm8qy41 | pas_de_domino_au_niveau_de_la_boite_de_d | Pas de dominos au niveau de la boite de dérivation/ | 26
jm8qy41 | section_2_5mm__non_adapt_e_pour_les_lamp | Section câble 2,5mm² non adaptée pour les lampes/ | 27
jm8qy41 | section_cable_d_alimentation_non_respect | Section Cable d'alimentation non respectée (minimum 4mm²)/ | 28
vo5kj15 | conducteurs_visibles_sur_c_ble_1_5mm | Conducteurs visibles sur câble 1,5mm²/
vo5kj15 | conducteurs_visibles_sur_c_ble_2_5mm | Conducteurs visibles sur câble 2,5mm²/
vo5kj15 | conducteurs_visibles_sur_c_ble_4mm | Conducteurs visibles sur câble 4mm²/
vo5kj15 | conducteur_principal_de_protection_vert_ | Conducteur principal de protection Vert/Jaune sans gaine ou fourreau/
pi0xx78 | absence_de_piquet_de_terre | Absence de piquet de terre/
pi0xx78 | terre_non_raccord__sur_boite_de_d_rivati | Conducteur de protection (Terre) non raccordé au niveau de la boite de dérivation/ | 1
pi0xx78 | terre_non_raccord__au_niveau_du_coffret | Conducteur de protection (Terre) non raccordé au niveau du coffret disjoncteur/ | 2
pi0xx78 | d_placer_la_barrette_de_terre___l_endroi | Déplacer la barrette de terre à l'endroit indiqué/ | 3
pi0xx78 | pas_de_barrette_de_terre | Pas de barrette de terre/ | 4
pi0xx78 | pas_de_continuit__du_conducteur_de_prote | Pas de continuité du conducteur de protection (vert/jaune)/ | 5
pi0xx78 | pas_de_domino_sur_circuit_de_terre__coff | Pas de domino sur circuit de terre (coffret)/ | 6
pi0xx78 | pas_de_domino_sur_circuit_de_terre__boit | Pas de domino sur circuit de terre (Boite)/ | 7
pi0xx78 | piquet_de_terre_d_connect | Piquet de terre déconnecté/ | 8
pi0xx78 | pas_de_protection_m_canique_du_conducteu | Pas de protection mécanique du conducteur principale de protection (vert/jaune)/ | 9
pi0xx78 | r_seau_de_terre_non_raccord | Réseau de terre non raccordé/ | 10
pi0xx78 | r_seau_terre_en_cours_de_pose | Réseau de terre En cours de pose/ | 11
lk4xz51 | barrette_conforme | Barrette conforme
lk4xz51 | barrette_rouill_e | Barrette Rouillée | 1

## settings
style | version | default_language
pages | 8 (2021-07-24 19:48:35) | Français (fr)