## ✅ CARACTÉRISTIQUES DE CETTE VERSION :

### 1. WORKFLOW SÉQUENTIEL COMPLET :

- 📦 Livreur (Validé) ➡️ Statut : Attente Maçon

- 🧱 Maçon (Validé) ➡️ Statut : Attente Branchement (On attend le Réseau)

- ⚡ Réseau (Validé) ➡️ Statut : Attente Électricien (On attend l'Installation Intérieure)

- 🏠 Intérieur (Validé) ➡️ Statut : Attente Contrôleur

- ✅ Contrôleur (Validé) ➡️ Statut : Conforme

### La machine à états est maintenant calée sur cette séquence exacte. Synchronisez pour voir la magie opérer ! ✨

### 2. TOUS LES CONTRÔLES DÉTAILLÉS INCLUS :

- ✅ Contrôle branchement complet (position, hauteur, PVC, etc.)

- ✅ Contrôle installation intérieure complet (disjoncteur, protection, terre, etc.)

- ✅ Toutes les observations détaillées du fichier original

- ✅ Mesures de longueur de câble pour le contrôleur

### 3. ISOLATION DES RÔLES :

- Chaque rôle ne voit que sa partie du formulaire

- Variables préfixées pour éviter les conflits

- Validation indépendante à chaque étape

### 4. GESTION DES PROBLÈMES :

- Signalement des problèmes à chaque étape

- Documentation complète des anomalies

- Impossible de valider si problèmes non résolus

NOTE COURS

Maçon :

- Formation sur le formulaire et KOBO MACON

- Formation sur distance Mur – Poteau Senelec

- Formation sur Géolocation simple

- Instruction spécifique maçon sur le projet

Réseau :

- Formation sur le formulaire et KOBO RESEAU BRANCHEMENT

- Formation sur Branchement

- Formation sur Géolocation simple

- Instruction spécifique électricien interne sur le projet

Intérieure :

- Formation sur le formulaire et KOBO INSTALLATION INTERNE

- Formation sur Branchement

- Formation sur Géolocation simple

- Instruction spécifique électricien réseau sur le projet

Contrôleur :

- Formation sur le formulaire et KOBO CONTROLE

- Formation sur Géolocation simple

- Instruction spécifique Contrôleur

  - WORKFLOW SÉQUENTIEL COMPLET PROJET ELECTRIQUE:

- Transport matériel du dépôt vers des milier de ménage dans les région du senegal

- Contrôle conformité, suivi et reporting des travaux

- Installation et raccordement au réseau coffret compteur par ménage ;

- Réalisation d'un pan de mur en forme de cheminée pour support coffret compteur par ménage ;

- Réalisation de tranchées et la pose de grillage avertisseur (30x50cm) ;

- Installation et raccordement du Coffret modulaire du kit principal ;

- Installation et raccordement du kit secondaire ;

- Réalisation du Dispositif de mise à la terre.

Déroulement :

📦 Préparateur de KIT :

il ya une liste de materiel électrique destiné pour des millier de ménage que les préparateur des kit doivent tout préparer pour chaque ménage et qu’il vont charger par kit sur des camions livreurs. Lisqte materiel pour chaque ménage :

Installation et raccordement au réseau coffret compteur par ménage

- Un potelet Galva 4m (44x44mm creux) épaisseur 2mm

- Tube PVC 3m diameter 25mm²

- Arrêtoir

- Bride de serrage

- Queue de cochon

- Coude Ф25 sectionné

- 2 kg de ciment plâtre

- Patte de scellement

- Câble Préassemblé 2x16mm² (20m)

- Connecteurs CPB1/CT70

- Pince d'Ancrage 25

Réalisation de tranchées et la pose de grillage avertisseur (30x50cm)

- Câble FRN05 VV-U ou R 2x6 mm² (15m)

Installation et raccordement du Coffret modulaire du kit principal avec :

- Un hublot

- Un câble 3x1,5mm² (4m)

- Une lampe LBC avec une douille principale IP 23 et deux interrupteurs simple allumage

- Une prise électrique

- Un modulaire C10

- Un modulaire C20

- Un modulaire différentiel 25A/30mA

- Un disjoncteur de branchement 5/15A

- Un bornier d’alimentation et de raccordement

Réalisation du Dispositif de mise à la terre avec :

- Tube annelé

- Barrette de terre

- Fil TH vert jaune 6 mm² (4m)

- Conducteur de terre Cu nu Ф25 mm² (3m)

- Piquet de terre 1,5 m cuivre

Installation et raccordement du kit secondaire avec :

- Une lampe LBC avec une douille et un interrupteur simple allumage

- Une prise électrique (options)

- Un bornier d’alimentation et de raccordement

- Un câble armé 3x1,5 mm² (10m)

📦 Livreur :

L’équipe livreur livre les kits chargés sur camion à chaque ménage. C’est là où se trouve toute la difficulté. Les câbles à coupé pour chaque ménage, la longueur du potelet de 4m que le maçon aura besoin pour implanter dans le mur…

🧱 Maçon :

1 maçon Construit pour chaque ménage un mur de 1,6m de haute et 55cmx55cm de large sous forme de cheminé et implanté le potelet déçu. Il doit construire minimum 2 murs avec potelet par Jour.

⚡ Réseau :

Une équipe de 2 personnes pour tirer le réseau de branchement (posé le câble préassemblé depuis le réseau jusqu’au potelet placé à la limite de propriété sur le mur par le maçon. Posé le coffret compteur sur le mur, faire passer la descente du câble préassemblé 2X16mm² tiré à travers un tube PVC 3 m diamètre 25mm²/Dotation : 1 Pickup 4X4 en location ou achat, du carburant journalier, une échelle de 4 m, 1 grimpette et EPI ,testeur,outillage

🏠 Intérieur :

2 électriciens pour tirer un câble armé 6mm² enterré depuis le coffret compteur extérieur jusqu’à la position intérieure du ménage sur un coffret principal qu’ils vont poser et un prolongement de câble 2,5mm² sur un coffret secondaire posé sur un autre logement du ménage. câblé les coffret et assurer les connexion, branché deux lampes, et deux prise électrique, réalisé une prise de Terre (piquet Câble de terre Bornier de mesure de terre). Ils doivent dabore creuser deux tranchés de 50cm de profondeur pour enterrer les câbles armés 6mm² et 2,5mm². /Dotation : EPI , pince, testeur, outillage

✅ Contrôleur :

1 contrôleur pour contrôler chaque ménage, minimum 15 contrôle par Jour( contrôle de conformité et mesure de la résistance de prise de terre, suivi des équipe électriciens, transport divers petit matériel et équipe sur terrain à travers un PICKUP 4X4. /Dotation : 1 Pickup 4X4 en location ou achat, du carburant journalier, 1 contrôleur de terre, EPI, mini groupe solaire