## survey
type | name | label | required | appearance | constraint | constraint_message | relevant | default
start | start |  | yes
end | end |  | yes
today | today
username | username
phonenumber | phonenumber
select_one roles | role | Rôle de l'utilisateur | yes | horizontal
integer | Numero_ordre | Numero_ordre du Ménage | yes
calculate | C1 | [6 empty] | pulldata('liste_menages', 'nom', 'code_key', ${Numero_ordre})
calculate | C2 | [6 empty] | pulldata('liste_menages', 'telephone', 'code_key', ${Numero_ordre})
calculate | C3 | [6 empty] | pulldata('liste_menages', 'latitude', 'code_key', ${Numero_ordre})
calculate | C4 | [6 empty] | pulldata('liste_menages', 'longitude', 'code_key', ${Numero_ordre})
calculate | C5 | [6 empty] | pulldata('liste_menages', 'region', 'code_key', ${Numero_ordre})
begin_group | info_generale | INFORMATION PREALABLE |  | field-list
text | nom_key | Prénom et nom | yes |  |  |  |  | ${C1}
text | telephone_key | Téléphone | yes | numbers |  |  |  | ${C2}
text | latitude_key | Latitude | yes |  |  |  |  | ${C3}
text | longitude_key | Longitude | yes |  |  |  |  | ${C4}
text | region_key | Région | yes |  |  |  |  | ${C5}
note | info_auto | 🔍 Données chargées automatiquement depuis la base
geopoint | LOCALISATION_CLIENT | LOCALISATION CLIENT | yes
end_group
begin_group | etape_macon | 👷 ÉTAPE MAÇON - PRÉPARATION |  |  |  |  | ${role}='macon' or ${role}='admin'
select_one type_mur | TYPE_MUR | Type de mur | yes
select_one etat_mur | ETAT_MUR | État du mur | yes
begin_group | REALISATION_SUPPORT_MUR | REALISATION SUPPORT (MUR) |  | field-list
note | REALISATION_SUPPORT_MUR_label | Qui a réalisé le mur (Cogelec ou le propriétaire) ???
select_one cc6dn80 | REALISATION_Mur | REALISATION (Mur) | yes | minimal |  | Les éléments ne peuvent pas être sélectionnés plus d'une fois
end_group
begin_group | REALISATION_TRANCHEE | REALISATION TRANCHEE |  | field-list
note | REALISATION_TRANCHEE_label | Qui a réalisé le Tranché (Cogelec ou le propriétaire) ???
select_one wy3fq04 | tranch_e_et_mur | REALISATION (Tranchée) | yes | minimal |  | Les éléments ne peuvent pas être sélectionnés plus d'une fois
end_group
select_one oui_non | validation_macon | ✅ Je valide que la préparation est terminée pour l'équipe réseau | yes
end_group
begin_group | etape_reseau | 🔌 ÉTAPE RÉSEAU - INSTALLATION RÉSEAU |  |  |  |  | (${role}='reseau' or ${role}='admin') and ${validation_macon}='oui'
note | note_verif_macon | 🔍 VÉRIFICATION PHYSIQUE REQUISE: Vérifiez la préparation du mur avant installation
select_one oui_non | verification_physique_macon | ✅ Je confirme avoir vérifié physiquement la préparation | yes
select_one sv3tg34 | ETAT_BRANCHEMENT | ETAT DU BRANCHEMENT | yes |  |  |  | ${verification_physique_macon}='oui' | Ensemble du réseau de branchement (Coffret + Potelet + Câble préassemblé + PVC + Accessoires)
select_multiple kx9fr02 | OBSERVATION_BRANCHEMENT | OBSERVATION??? |  |  |  |  | ${ETAT_BRANCHEMENT}='non_termin' | Qu'est ce qui n'est par encore fait sur le branchement?
begin_group | group_wr05k35 | Installation extérieure (Branchement) |  |  |  |  | ${ETAT_BRANCHEMENT}='option_1'
select_one lo9ia24 | Position_du_branchement | Position et longueur du branchement sur le réseau | yes |  |  |  |  | Vérifier la position du ménage (Position 1 /Position 2 /Position 3 / dépassement ?)
select_multiple la7vc77 | Observations_sur_la_position_du_branchement | Observations sur la position du branchement |  |  |  |  | ${Position_du_branchement}='non_conforme'
select_one nk1mo89 | Hauteur_branchement | Hauteur branchement | yes |  |  |  |  | minimum 4m ou 6m en fonction de l'emplacement
text | Observations_hauteur | Observations |  |  |  |  | ${Hauteur_branchement}='non_conforme' | Hauteur de pose du potelet et du câble préassemblé?
select_one nk1mo89 | Hauteur_coffret | Hauteur du coffret | yes |  |  |  |  | Doit être placé entre 1,20m Mini et 1,60m Maxi (Hublot - Sol)
text | Observations_coffret | Observations |  |  |  |  | ${Hauteur_coffret}='non_conforme' | Anomalie sur hauteur coffret compteur?
select_one ur9iq73 | Etat_du_coupe_circuit | Etat du coupe circuit? | [5 empty] | Calibre 16 ou 25A / Fixation / Etat
select_multiple rz78v01 | OBSERVATION_COUPE_CIRCUIT | OBSERVATION??? |  |  |  |  | ${Etat_du_coupe_circuit}='nc' | Calibre 16 ou 25A / Fixation / Etat
select_one nk1mo89 | Continuit_PVC | Isolation coffret et protection descente câble | yes |  |  |  |  | Etat coffret / tube PVC et COUDES
select_multiple fv5uq33 | OBSERVATION_PVC | OBSERVATION??? |  |  |  |  | ${Continuit_PVC}='non_conforme' | Protection mécanique descente câble préassemblé
select_one nk1mo89 | Mise_en_oeuvre_branchement | Mise en œuvre du Branchement | yes |  |  |  |  | Connexion, esthétique, pose, emplacement...
select_multiple ey6uw71 | OBSERVATION_MISE_EN_OEUVRE | OBSERVATION??? |  |  |  |  | ${Mise_en_oeuvre_branchement}='non_conforme' | Anomalies sur la mise en œuvre
image | photo_anomalie_branchement | 1 photo anomalie si existant | [5 empty] | Prendre une photo d'anomalie
end_group
select_one oui_non | validation_reseau | ✅ Je valide que le réseau est prêt pour l'équipe intérieur | yes |  |  |  | ${ETAT_BRANCHEMENT}='option_1'
end_group
begin_group | etape_interieur | 💡 ÉTAPE INTÉRIEUR - INSTALLATION INTÉRIEURE |  |  |  |  | (${role}='interieur' or ${role}='admin') and ${validation_reseau}='oui'
note | note_verif_reseau | 🔍 VÉRIFICATION PHYSIQUE REQUISE: Vérifiez le réseau installé avant continuation
select_one oui_non | verification_physique_reseau | ✅ Je confirme avoir vérifié physiquement le réseau | yes
select_one rr4dg37 | ETAT_DE_L_INSTALLATION | ETAT DE L'INSTALLATION | yes |  |  |  | ${verification_physique_reseau}='oui'
select_multiple oo84j36 | QUESTION_INSTALLATION | QUESTION ??? |  |  |  |  | ${ETAT_DE_L_INSTALLATION}='non_termin' | Installation non terminé ?
begin_group | group_hx7ae46 | Installation intérieure |  |  |  |  | ${ETAT_DE_L_INSTALLATION}='termin'
select_one el0wa18 | DISJONCTEUR_GENERAL_EN_TETE_D | DISJONCTEUR GENERAL EN TETE D'INSTALLATION | yes |  |  |  |  | VERIFIER : la Conformité matériel/ la Mise en œuvre/ la Coupure générale/ le Calibre/ l'Emplacement du coffret
select_multiple zs4mw04 | OBSERVATIONS_DISJONCTEUR | OBSERVATIONS ??? |  |  |  |  | ${DISJONCTEUR_GENERAL_EN_TETE_D}='non_conforme' | Anomalies sur Disjoncteur Général
select_one nr78z46 | TYPE_DE_DISJONCTEUR_GENERAL | TYPE DE DISJONCTEUR GENERAL | yes |  |  |  | ${DISJONCTEUR_GENERAL_EN_TETE_D}='conforme' | Disjoncteur Général Différentiel ou non différentiel?
select_one gk2qz88 | ENSEMBLE_DE_L_INSTALLATION_PRO | ENSEMBLE DE L'INSTALLATION PROTÉGÉ PAR DDR 30mA | yes | quick |  |  |  | modulaire 30mA placé sous le disjoncteur général?
select_multiple py9cc56 | OBSERVATIONS_DDR | OBSERVATIONS ??? |  |  |  |  | ${ENSEMBLE_DE_L_INSTALLATION_PRO}='non_conforme' | Protection 30mA
select_one nm4md59 | PROTECTION_L_ORIGINE_DE_CHAQ | PROTECTION À L'ORIGINE DE CHAQUE CIRCUIT (Modulaire et conducteur) | yes | quick |  |  |  | Calibre MAX : 20A pour section 2,5mm² et 16A pour section 1,5mm²
select_multiple nr8tv95 | OBSERVATIONS_PROTECTION | OBSERVATIONS??? |  |  |  |  | ${PROTECTION_L_ORIGINE_DE_CHAQ}='non_conforme' | Protection à l'origine : Quel est l'anomalie sur le circuit?
select_one nm4md59 | SEPARATION_DES_CIRCUITS_Lumi | SÉPARATION DES CIRCUITS (Lumière et Prise) | yes | quick |  |  |  | Séparation Lumière et prise
text | OBSERVATIONS_SEPARATION | OBSERVATIONS ??? |  |  |  |  | ${SEPARATION_DES_CIRCUITS_Lumi}='non_conforme' | Séparation des 2 circuits?
note | PROTECTION_CONTACT_D_TOUTE_L_INSTALLATION | PROTECTION CONTACT DIRECT A VERIFIER SUR TOUTE L'INSTALLATION | [5 empty] | Vérifier si des conducteurs nus sont visibles ou accessibles (Ame conducteurs)
select_one bm2rn03 | PROTECTION_CONTRE_LES_CONTACTS | PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS | yes |  |  |  |  | Piece Nue Sous Tension (PNST) non accessible sur ( interrupteur, prise, câble...)
select_multiple ps4nb23 | OBSERVATIONS_CONTACT | OBSERVATIONS ??? |  |  |  |  | ${PROTECTION_CONTRE_LES_CONTACTS}='non_conforme' | Contact direct possible avec Pièce nue sous tension
select_one nm4md59 | MISE_EN_OEUVRE_MAT_RIEL_ET_APP | MISE EN OEUVRE MATÉRIEL ET APPAREILLAGE (Coffret, Prise, Interrupteur, Boite, Câble...) | yes | quick |  |  |  | Section conducteurs/ Mode de pose/ Esthétique /Fixation /Emplacement
select_multiple jm8qy41 | OBSERVATIONS_MATERIEL | OBSERVATIONS ??? |  |  |  |  | ${MISE_EN_OEUVRE_MAT_RIEL_ET_APP}='non_conforme' | Mise en Œuvre matériel: Section conducteurs/ Mode de pose/ Esthétique /Fixation /Emplacement
select_one nm4md59 | CONTINUITE_DE_LA_PROTECTION_ME | CONTINUITE DE LA PROTECTION MECANIQUE DES FILS CONDUCTEURS (Phase /neutre/Terre) | yes | quick |  |  |  | Les Fils Conducteurs sur les câbles ne doivent pas être visibles
select_multiple vo5kj15 | OBSERVATIONS_PROTECTION_MECANIQUE | OBSERVATIONS ??? |  |  |  |  | ${CONTINUITE_DE_LA_PROTECTION_ME}='non_conforme' | Protection mécanique des fils conducteurs (Phase ,neutre, terre)?
note | RESEAU_DE_TERRE_A_VE_TOUTE_L_INSTALLATION | RESEAU DE TERRE A VERIFIER SUR TOUTE L'INSTALLATION
select_one nm4md59 | MISE_EN_UVRE_DU_R_SEAU_DE_TER | MISE EN ŒUVRE DU RÉSEAU DE TERRE et CONTINUITE | yes | quick |  |  |  | Barrette de terre /Piquet/Connexion/Couleur/section 6mm²/Emplacement, continuité, Protection mécanique
select_multiple pi0xx78 | OBSERVATIONS_TERRE | OBSERVATIONS ??? |  |  |  |  | ${MISE_EN_UVRE_DU_R_SEAU_DE_TER}='non_conforme' | Sélectionner attentivement les anomalies trouver sur le Réseau de terre
select_one lk4xz51 | ETAT_DE_LA_BARRETTE_DE_TERRE | ETAT DE LA BARRETTE DE TERRE | [5 empty] | Barette de terre Rouillée ou Conforme?
select_one nm4md59 | VALEUR_DE_LA_RESISTANCE_DE_TER | VALEUR DE LA RESISTANCE DE TERRE OU DE BOUCLE | yes | quick |  |  |  | La valeur de la résistance mesurée doit être inférieure à 1500 Ohm pour être conforme
integer | OBSERVATIONS_TERRE_MESURE | OBSERVATIONS ??? |  |  |  |  | ${VALEUR_DE_LA_RESISTANCE_DE_TER}='conforme' | Valeur de terre mesurée en Ohm?
end_group
integer | Longueur_Cable_2_5mm_Int_rieure | Longueur Cable 2,5mm² Intérieure | yes |  |  |  | ${ETAT_DE_L_INSTALLATION}='termin'
integer | Longueur_Cable_1_5mm_Int_rieure | Longueur Cable 1,5mm² Intérieure | yes |  |  |  | ${ETAT_DE_L_INSTALLATION}='termin'
integer | Longueur_Tranch_e_Cable_arm_4mm | Longueur Tranchée (Cable armé 4mm²) | yes |  |  |  | ${ETAT_DE_L_INSTALLATION}='termin' and ${tranch_e_et_mur} != 'pas_de_tranch_e_creus_e'
integer | Longueur_Tranch_e_C_ble_arm_1_5mm | Longueur Tranchée Câble armé 1,5mm²) | yes |  |  |  | ${ETAT_DE_L_INSTALLATION}='termin' and ${tranch_e_et_mur} != 'pas_de_tranch_e_creus_e'
select_one oui_non | validation_interieur | ✅ Je valide que l'intérieur est prêt pour le contrôle | yes |  |  |  | ${ETAT_DE_L_INSTALLATION}='termin'
end_group
begin_group | etape_controle | 🔍 ÉTAPE CONTRÔLE - VÉRIFICATION FINALE |  |  |  |  | (${role}='controleur' or ${role}='admin') and ${validation_interieur}='oui'
note | note_verif_interieur | 🔍 VÉRIFICATION PHYSIQUE REQUISE: Vérifiez l'installation intérieure avant contrôle
select_one oui_non | verification_physique_interieur | ✅ Je confirme avoir vérifié physiquement l'installation | yes
select_one ga7rh54 | TYPE_DE_VISITE_001 | TYPE DE VISITE | yes | minimal |  | Les éléments ne peuvent pas être sélectionnés plus d'une fois | ${verification_physique_interieur}='oui' | Première contrôle ou mise en conformité
integer | NOMBRE_DE_PIECE_INSTALLEE | NOMBRE DE LAMPE INSTALLEE | yes |  |  |  | ${verification_physique_interieur}='oui' | 3 lampes maxi
text | Nom_du_repr_sentant_Cogelec_ | Nom du représentant Cogelec ? |  |  |  |  | ${verification_physique_interieur}='oui' | Celui avec qui la réception est faite
text | NOTE_SUPLEMENTAIRE | NOTE SUPLEMENTAIRE |  | multiline |  |  | ${verification_physique_interieur}='oui' | Pour plus de précisions sur anomalies/ ou motif sur ménage inéligible...
end_group
begin_group | admin_section | 👨‍💼 SECTION ADMINISTRATEUR |  |  |  |  | ${role}='admin'
select_one statut_global | statut_global | Statut Global | yes
text | raison_statut | Raison du statut
end_group

## choices
list_name | name | label
roles | macon | 👷 Maçon
roles | reseau | 🔌 Équipe Réseau
roles | interieur | 💡 Équipe Intérieur
roles | controleur | 🔍 Contrôleur
roles | admin | 👨‍💼 Administrateur
oui_non | oui | OUI
oui_non | non | NON
type_mur | existant_conforme | Mur existant et conforme
type_mur | construit_par_moi | Construit par moi
type_mur | existant_non_conforme | Mur existant non conforme
etat_mur | excellent | Excellent
etat_mur | bon | Bon
etat_mur | moyen | Moyen
etat_mur | mauvais | Mauvais
cc6dn80 | par_le_menage | MUR réalisé par le MENAGE
cc6dn80 | par_cogelec | MUR réalisé par COGELEC
cc6dn80 | pas_de_nouveau_mur_construit | Pas de nouveau mur construit
wy3fq04 | pas_de_mur_construit | Tranchée réalisée par le MENAGE
wy3fq04 | tranch_e_r_alis_par_cogelec | Tranchée réalisée par COGELEC
wy3fq04 | pas_de_tranch_e_creus_e | Pas de Tranchées creusées
sv3tg34 | option_1 | Réalisé
sv3tg34 | option_2 | Non encore réalisé
sv3tg34 | non_termin | Non terminé
kx9fr02 | coffret_compteur_non_encore_pos | Coffret compteur non encore posé/
kx9fr02 | potelet_non_encore_pos | Potelet non encore posé/
kx9fr02 | c_ble_pr_assembl__non_encore_tir | Câble préassemblé non encore tiré/
kx9fr02 | n_cessite_une_extension | Nécessite une Extension
kx9fr02 | pas_de_pince_d_encrages | Pas de pince d'encrages
kx9fr02 | pas_de_connecteurs | Pas de Connecteurs
kx9fr02 | pas_de_queue_de_cochon | Pas de queue de cochon
lo9ia24 | conforme | Conforme
lo9ia24 | non_conforme | Non conforme
la7vc77 | plus_de_2_positions__zone_urbaine | Le Branchement dépasse la position 2 (Zone Urbaine)/
la7vc77 | plus_de_3_positions__zone_rurale | Le Branchement dépasse la position 3 (Zone Rurale)/
la7vc77 | longueur_branchement_sup_rieure___40m__z | Longueur de branchement supérieure à 40m (Zone Urbaine)/
la7vc77 | longueur_branchement_sup_rieure___50m__z | Longueur branchement supérieure à 50m (Zone Rurale)/
la7vc77 | n_cessite_une_extension | Nécessite une Extension/
nk1mo89 | conforme | Conforme
nk1mo89 | non_conforme | Non conforme
ur9iq73 | c | Conforme
ur9iq73 | nc | Non conforme
rz78v01 | pas_de_coupe_circuit__cc | Pas de coupe circuit (CC)/
rz78v01 | coupe_circuit_d_t_rior | Coupe-circuit détérioré/
rz78v01 | calibre_fusible_sup_rieur___25a | Calibre fusible Supérieur à 25A/
fv5uq33 | pas_de_tube_pvc | Pas de tube PVC/
fv5uq33 | protection_m_canique_non_assur_e_sur_tou | Protection mécanique non assurée sur toute la longueur (descente câble préassemblé)/
fv5uq33 | le_coffret_compteur_est_perc | Le Coffret compteur est percé/Troué
ey6uw71 | mode_de_pose_non_conforme | Mode de pose non conforme (Installation Anarchique)/
ey6uw71 | potelet_trop_inclin | Potelet trop incliné du sens vertical/
ey6uw71 | pas_de_pince_d_encrage | Pas de pince d'encrage/
ey6uw71 | pas_de_queue_de_cochon | Pas de queue de cochon/
ey6uw71 | hauteur_coffret_compteur_trop_bas___inf_ | Hauteur Coffret compteur (Hublot - Sol) INFERIEURE à 1,20m /
ey6uw71 | le_c_ble_pr_assembl__est_jonctionn | Le Câble préassemblé est Jonctionné/
ey6uw71 | le_coffret_est_plac____l_int_rieure_de_l | Le Coffret compteur est placé à l'intérieure de la limite de propriété de la maison/
ey6uw71 | hauteur_coffret_compteur__hublot___sol__ | Hauteur Coffret compteur (Hublot - Sol) Supérieur à 1,60m/
rr4dg37 | termin | Terminée
rr4dg37 | non_termin | Non terminée
rr4dg37 | non_encore_instal | Non encore installée
rr4dg37 | locaux_inacce | Locaux inaccessibles
rr4dg37 | non__ligible | Non éligible
oo84j36 | circuits__c_blage__non_encore_pos | Circuits (Câblage) non encore posé/
oo84j36 | circuit_non_encore_c_bl | Circuit non encore câblé/
oo84j36 | coffret_disjoncteur_non_pos | Coffret disjoncteur non posé/
oo84j36 | coffret_disjoncteur_non_c_bl | Coffret disjoncteur non câblé/
el0wa18 | conforme | Conforme
el0wa18 | non_conforme | Non conforme
zs4mw04 | absence_de_disjoncteur_g_n_ral | Absence de disjoncteur Général/
zs4mw04 | disjoncteur_g_n_ral_non_fix | Disjoncteur Général Non fixé/
zs4mw04 | disjoncteur_g_n_ral_d_t_rior | Disjoncteur Général détérioré/
zs4mw04 | disjoncteur_g_n_ral_non_adapt | Disjoncteur Général non adapté/
zs4mw04 | emplacement_tgbt_non_ad_quate | Emplacement TGBT non adéquate/
nr78z46 | differentiel | Differentiel
nr78z46 | non_differentiel | Non differentiel
gk2qz88 | conforme | Conforme
gk2qz88 | non_conforme | Non Conforme
py9cc56 | diff_rentiel_30ma_d_t_rior | Différentiel 30mA Détérioré/
py9cc56 | diff_rentiel_30ma_mal_positionn | Différentiel 30mA mal positionné/
py9cc56 | pas_de_diff_rentiel_30ma | Pas de différentiel 30mA/
nm4md59 | conforme | Conforme
nm4md59 | non_conforme | Non conforme
nr8tv95 | absence_de_modulaire_lumiere | Absence de modulaire LUMIERE (C10/C16)/
nr8tv95 | absence_de_modulaire_prise | Absence de modulaire PRISE( C10/C16/C20)/
nr8tv95 | calibre_modulaire_non_adapt | Calibre modulaire non adapté/
bm2rn03 | conforme | Conforme
bm2rn03 | non_conforme | Non conforme
ps4nb23 | boite_de_d_rivation_sans_couvercle | Boite de dérivation sans couvercle/
ps4nb23 | coffret_trou | Coffret Disjoncteur troué/
ps4nb23 | option_1 | PNST accessible sur Douille/
ps4nb23 | option_2 | PNST accessible sur Prise/
ps4nb23 | pnst_accessible_sur_c_ble | PNST accessible sur Câble/
ps4nb23 | pnst_accessible_sur_interrupteur | PNST accessible sur Interrupteur/
ps4nb23 | prise_sans_obturateur | Prise sans obturateur/
jm8qy41 | absence_de_douille | Absence de Douille/
jm8qy41 | absence_de_prise | Absence de Prise/
jm8qy41 | boite_de_d_rivation_mal_fix_e | Boite de dérivation mal fixée/
jm8qy41 | c_blage__lumi_re_interrupteur__mal_effec | Câblage (lumière/interrupteur) mal effectué/
jm8qy41 | c_blage___refaire_c_blage_prise_mal_effe | Câblage Prise mal effectué/
jm8qy41 | cable_1_5mm__jonctionn__par__pissure | Câble 1,5mm² Jonctionné par épissure/
jm8qy41 | cable_2_5mm__jonctionn__par__pissure | Câble 2,5mm² Jonctionné par épissure/
jm8qy41 | c_ble_arm__non_enterr | Câble d'alimentation mal enterré/
jm8qy41 | cable_d_alimentation_non_adapt | Câble d'alimentation non adapté pour être enterré/
jm8qy41 | cable_mal_fix | Câblage intérieur mal fixé sur parois/
jm8qy41 | coffret_disjoncteur___d_placer_en_lieu_c | Coffret disjoncteur à déplacer en lieu couvert /
jm8qy41 | code_de_couleur__conducteur__non_respect | Code de couleur (conducteur) non respecté
jm8qy41 | coffret_disjoncteur_mal_fix | Coffret disjoncteur mal fixé/
jm8qy41 | cable_d_alimentation_4mm__mal_fix | Câble d'alimentation 4mm² mal fixé sur parois/
jm8qy41 | c_blage_pass__en_a_rien | Câblage passé en aérien et non enterré/
jm8qy41 | d_faut_connexion_lumi_re | Défaut connexion lumière(mal câblé)/
jm8qy41 | douille___remplacer | Douille à remplacer (détériorée)/
jm8qy41 | douille_mal_fix | Douille mal fixé sur parois/
jm8qy41 | d_faut_connexion_prise__mal_c_bl | Défaut connexion Prise (mal câblé)/
jm8qy41 | interrupteur___d_placer_en_lieu_couvert_ | Interrupteur à déplacer en lieu couvert /
jm8qy41 | interrupteur___remplacer | Interrupteur à remplacer (détérioré)/
jm8qy41 | interrupteur_mal_fix | Interrupteur mal fixé/
jm8qy41 | prise___remplacer | Prise à remplacer(détériorée)/
jm8qy41 | pas_de_boite_de_d_rivation | Pas de boite de dérivation/
jm8qy41 | prise_mal_fix_e | Prise mal fixée sur parois/
jm8qy41 | profondeur_tranch_e_non_ad_quate__minimu | Profondeur de la tranchée non adéquate (minimum 30cm à creuser)/
jm8qy41 | pas_de_domino_au_niveau_de_la_boite_de_d | Pas de dominos au niveau de la boite de dérivation/
jm8qy41 | section_2_5mm__non_adapt_e_pour_les_lamp | Section câble 2,5mm² non adaptée pour les lampes/
jm8qy41 | section_cable_d_alimentation_non_respect | Section Cable d'alimentation non respectée (minimum 4mm²)
vo5kj15 | conducteurs_visibles_sur_c_ble_1_5mm | Conducteurs visibles sur câble 1,5mm²/
vo5kj15 | conducteurs_visibles_sur_c_ble_2_5mm | Conducteurs visibles sur câble 2,5mm²/
vo5kj15 | conducteurs_visibles_sur_c_ble_4mm | Conducteurs visibles sur câble 4mm²/
vo5kj15 | conducteur_principal_de_protection_vert_ | Conducteur principal de protection Vert/Jaune sans gaine ou fourreau/
pi0xx78 | absence_de_piquet_de_terre | Absence de piquet de terre/
pi0xx78 | terre_non_raccord__sur_boite_de_d_rivati | Conducteur de protection (Terre) non raccordé au niveau de la boite de dérivation/
pi0xx78 | terre_non_raccord__au_niveau_du_coffret | Conducteur de protection (Terre) non raccordé au niveau du coffret disjoncteur/
pi0xx78 | d_placer_la_barrette_de_terre___l_endroi | Déplacer la barrette de terre à l'endroit indiqué/
pi0xx78 | pas_de_barrette_de_terre | Pas de barrette de terre/
pi0xx78 | pas_de_continuit__du_conducteur_de_prote | Pas de continuité du conducteur de protection (vert/jaune)/
pi0xx78 | pas_de_domino_sur_circuit_de_terre__coff | Pas de domino sur circuit de terre (coffret)/
pi0xx78 | pas_de_domino_sur_circuit_de_terre__boit | Pas de domino sur circuit de terre (Boite)/
pi0xx78 | piquet_de_terre_d_connect | Piquet de terre déconnecté/
pi0xx78 | pas_de_protection_m_canique_du_conducteu | Pas de protection mécanique du conducteur principale de protection (vert/jaune)/
pi0xx78 | r_seau_de_terre_non_raccord | Réseau de terre non raccordé/
pi0xx78 | r_seau_terre_en_cours_de_pose | Réseau de terre En cours de pose/
lk4xz51 | barrette_conforme | Barrette conforme
lk4xz51 | barrette_rouill_e | Barrette Rouillée
ga7rh54 | visite_1 | Première Contrôle
ga7rh54 | visite_2 | Mise en conformité
ga7rh54 | visite_renouvel_e__sans_objet | Visite renouvelée (sans objet)
statut_global | attente_macon | 🔴 Attente maçon
statut_global | macon_termine | 🟡 Maçon terminé
statut_global | reseau_termine | 🟢 Réseau terminé
statut_global | interieur_termine | 🔵 Intérieur terminé
statut_global | controle_conforme | ✅ Contrôle conforme
statut_global | controle_non_conforme | ❌ Contrôle non conforme

## settings
form_title | form_id | version
Suivi Électrique avec Données Externes | suivi_electrique_externe | 4.0